B.P GENIE CLIMATIQUE

C.F.A.B.REIMS

BASES DU TRAITEMENT DE L’AIR

1/ L’air humide

C’est un mélange d’une masse constante d’air sec:

| Gaz | Symbole | % |
| --- | --- | --- |
| Azote | N2 | 78,09 |
| Oxygène | O2 | 20,95 |
| Dioxyde de carbone | CO2 | TRACES |
| Argon | A |  |
| Néon | Ne |  |
| Hélium | He |  |
| Krypton | Kr |  |
| Hydrogène | H2 |  |
| Xénon | Xe |  |
| Ozone | O3 |  |
| Radon | Rn |  |

et d’une masse variable d’humidité sous forme de :

Vapeur d’eau

Pluie, neige ,glace

Brouillard

2/ Les grandeurs caractéristiques

Les différentes grandeurs de l’air humide se mesurent par rapport à une masse d’air sec (le kg as), cette grandeur se conserve (en opposition au M3 d’air qui varie en volume).

a/ Le volume spécifique:..............Vs..................m3/kgas.........

Il permet de quantifier un volume d’air humide.

b/ L’humidité spécifique:…………rs……kg/kgas…………….

C’est la quantité d’humidité (en masse) contenue dans l’air.

c/ L’humidité relative:…………HR……%  ………………..

L’air ne peut contenir qu’une certaine quantité d’eau sous forme de vapeur en fonction de la température et de son humidité spécifique 
C’est une valeur que l’on mesure facilement avec un hygromètre

d/ L’enthalpie spécifique:…………Hs………Kj/kgas………………

Chaleur totale contenue dans l’air ( latente + sensible )

Latente (vapeur d’eau) ; sensible (température sèche)

e/ La température sèche:…………Ts   °C…………………………..

mesurable avec un thermomètre

f/ La température humide:…………Th   °C………………………….

Température d’un air saturé d’humidité ( HR 100% )

Mesurable avec un thermomètre à bulbe humide

g/ La température de rosée:…………Tr…………°C……………….

Température de condensation

Attention à l’ordre:………Tr   <   Th   <   Ts…………………………………………….

3/ Le diagramme de l’air humide:

Il permet de manipuler facilement les sept grandeurs caractéristiques, de représenter l’évolution de l’air dans une centrale et de vérifier les paramètres du confort des personnes dans une ambiance.

Exercices:

Complétez le tableau ci dessous à l’aide de votre diagramme.

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ts | °C | 20 | 27 | 0 | 20 | 40 | 25.2 | 16 |
| rs | g/kgas | 7.2 | 13.5 | 3.4 | 5.8 | 18.9 | 10 | 11.3 |
| Hs | Kj/kgas | 39 | 62 | 8 | 35 | 89 | 51 | 45 |
| HR | % | 50 | 60 | 90 | 40 | 42 | 50 | 100 |
| Vs | M3/kgas | 0.84 | 0.869 | 0.778 | 0.838 | 0.913 | 0.858 | 0.834 |
| Th | °C | 13.6 | 21.2 | -0 .5 | 12.2 | 28 | 18 | 16 |
| Tr | °C | 9 | 18.8 | -1.3 | 6 | 24 | 14 | 16 |

4/ Le traitement de l’air:

Les objectifs:

objectifs

Perturbations

Internes

externes

| Particulier | Tertiaire / Industrie |
| --- | --- |
| Confort des personnes | Confort des personnes(employés, clients) et des process industriels |
| Températures extérieures Vent, pluie, neige… | Apports internes élevés en fonction du type de process(usine, salle informatique, …) |
| Régulation avec sonde extérieure et système de renouvellement d’air | Filtrations, chauffage, refroidissement, humidification, déshumidification, distribution, … |

solutions

5/ Le confort des personnes:

Les 5 principaux  paramètres à respecter:

_ diffusion de l’air (vitesse, orientation et longueur du jet)

_ température résultante de l’air (moyenne des T° air et parois)

_ humidité relative et absolue(voir zone de confort ci-dessous)

_ qualité (pollution, poussières, acarien, composés toxiques, …)

_ différence maxi en été entre intérieur et extérieur ( 6 à 8 °C)

7/ La centrale de traitement de l’air:

Ensemble d’éléments pouvant modifier les caractéristiques de l’air.

-filter 2

-mélanger 1

-chauffer 3

-refroidir ( et . ou ) déshumidifier 4

-humidifier 5

-distribuer 6

Exemple de centrale:

8/ Les principales évolutions:

Le caisson de mélange

Mélange d’air neuf et repris en proportions variables suivant le type de bâtiment

Les batteries chaudes

Réchauffage de l’air

Les batteries froides régimes sec

La température de surface de la batterie est supérieure à la température de rosée de

l’air traité

Les batteries froides régimes humides

La température de surface de la batterie est inférieure à la température de rosée

de l’air traité, il y a condensation, donc déshumidification

Les humidificateurs par pulvérisation d’eau

La transformation des micro gouttelettes d’eau liquide en vapeur d’eau absorbe de la chaleur latente, l’air baisse en température

Les humidificateurs par injection de vapeur

La vapeur d’eau passe directement dans l’air sans changer sa température

9/ Exercices:

Tracez la droite d’évolution de l’air, identifier les appareils et donner le maximum de renseignements.

Exercice n°1

Caractéristiques de l’air:

A l’entrée:	- Ts = 28 (°C)

- rs  =0,004 (kg/kg as)

A la sortie:	- HR= 40%

- Hs = 52,5 (kj/kg as)

Exercice N°2

Caractéristiques de l’air:

L’humidité spécifique reste constante et égale à O,O1 (kg/kg as) au passage de l’appareil avec température sèche à l’entrée 36 (°C) et température humide à la sortie 18 (°C) .

Exercice N°3

Caractéristiques de l’air:

A l’entrée:	- Tr = - 1 (°C)

- Th =   3 (°C)

A la sortie:	-  rs  =  0,0035 ( kg/kg as)

- Hs =  49 ( kj/kg as)

Exercice N°4

Caractéristiques de l’air

L’enthalpie spécifique reste constante et ègale à 45 (kj/kg as) au passage de l’appareil, la température sèche à l’entrée est de 35 (°C) et le point de rosée à la sortie 14 (°C) .

Exercice N°5

Caractéristiques de l’air

A l’entrée:	- Ts = 29 (°C)

- rs   = 0,0125 (kg/kg as)

A la sortie:	- HR = 80%

- Th  = 14,9 (°C)

Exercice N°6

On désire mélanger 25% d’un air avec caractéristiques:

- Tr = 25,1 (°C)

- Hs = 96,3 (kj/kg as)

avec 75% d’un air avec caractéristiques:

- Ts = 31 (°C)

- Th = 24,3 (°C)

Recherchez sur le diagramme le point de mèlange puis en relevant Ts ; rs ; Hs retrouvez ce point par le calcul.