## Bac pro TMSEC

## Brûleur fuel

### Nom :……………………

1/ Indiquez ou est le déflecteur, la zone en pression et la zone en dépression avec les trois flèches.

2/ Donnez le nom des prises A et B et du réglage C

3/ Quel est le débit en litres / heure d’un gicleur de 1 gallon US à 7 bars de pression de pulvérisation ?

4/ Quelle est la tension électrique en volt à la sortie du transformateur ?

5/ Quels sont les éléments qui caractérisent un gicleur de brûleur fuel ?

6/ Quel est le P.C.I du fuel ?

-en kw/kg   :

7/ Quelles sont les mesures à effectuer pour vérifier la combustion et le rendement d’un brûleur fuel :

7/ A quelle famille de combustible appartient le fuel domestique ?

8/ Quels sont les deux principaux composants du fuel domestique ?

9/ Quels sont les trois principaux types de combustion ?
(en précisant le type utilisé dans les installations et pourquoi)







type utilisé :

pourquoi     :

10/ A l’aide de la formule de Siegert calculez le rendement de combustion avec les données ci-dessous :

  combustible fuel
 excès d’air 20 %
 CO2            13 %
  température des fumées : 180°C
  température ambiante      :  20°C


Coefficient « F »

Rendement = 100 – (f x ( T° fumées – T° ambiante) / %CO2)

| ##### Combustibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Excès d’air | 10% | 20% | 30% |
| Gaz naturel | 0,482 | 0,471 | 0,461 |
| Fuel domestique | 0,585 | 0,565 | 0,558 |

Rendement =

11/ Avec un CO2 maximum en fuel de 15,4 % et un CO2 mesuré de 12 % quel est l’excès d’air au brûleur :

Rappel : excès d’air + 1 =  C02 max / C02 mesuré

par le calcul :

12/ Vérifiez et tracez sur le diagramme d’Otswald le point de combustion avec 0% de CO et 12% de CO2.

Quel est l’excès d’air :

Le taux de O2 :

%  CO2

% O2

Rappel : Débit en kg/heure = puissance en Kw   /  PCI x rendement

1 gallon = 3,78 l/h à 7 bar

22/ Pour une chaudière de 60 KW de puissance nominale avec un rendement sur PCI de 93 %, déterminez par le calcul le gicleur nécessaire :

- Puissance à enfourner :

- Débit en kg/h (PCI 11.86 kw/kg)

- Débit en litres par heure ( densité 0.84 kg/litre)

- Débit en Gallon US à 7 bars

- Repérez ce gicleur sur le tableau et donnez son débit en kg/h

- Si la pression de pompe passe à 12 bars quel sera son débit en kg/h (utilisez la formule Q2 = Q1 x  P2
                                                 P1

Repérez sur le tableau ci-dessous :

Nommez A B Cet D.

Nommez les 7 pôles